|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH/T 3543—G415 | | | **管道焊口**  **无损检测结果通知单** | | | | | | 工程名称：内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃三期项目40万吨/年聚乙烯装置  单位工程名称：给排水工程 | | | |
| 委托单位 | 中国石油天然气第六建设有限公司 | | | | 检测方法 | | RT | | 通知单编号 | | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-000\* | |
| 委托单编号 | | 检测批号 | | 单线号 | 焊口号 | 焊工号 | | 检测结果 | | 返修张/处数 | | 备注 |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0001 | | RT-0001 | | \* | HS-BGD2-2/HS-BGD2-3 | 021X | | 合格 | | 300\*80/2张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0002 | | RT-0002 | | \* | HS-BGD2-2/HS-BGD2-4 | 22X | | 合格 | | 300\*80/3张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0003 | | RT-0003 | | \* | HS-BGD2-2/HS-BGD2-5 | 23X | | 合格 | | 300\*80/4张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0004 | | RT-0004 | | 以下空白 | HS-BGD2-2/HS-BGD2-6 | 24X | |  | | 300\*80/5张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0005 | | RT-0005 | |  | HS-BGD2-2/HS-BGD2-7 | 25X | |  | | 300\*80/6张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0006 | | RT-0006 | |  | HS-BGD2-2/HS-BGD2-8 | 26X | |  | | 300\*80/7张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0007 | | RT-0007 | |  | HS-BGD2-2/HS-BGD2-9 | 27X | |  | | 300\*80/8张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0008 | | RT-0008 | |  | HS-BGD2-2/HS-BGD2-10 | 28X | |  | | 300\*80/9张 | |  |
| NMBF-QH-5118B-LHJ(06)-YPK-RT-0009 | | RT-0009 | |  | HS-BGD2-2/HS-BGD2-11 | 29X | |  | | 300\*80/10张 | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 注：超标缺陷性质、尺寸、位置和评定级别详见另附的缺陷示意图。 | | | | | | | | | | | | |
| 检测人（级别）：RT Ⅱ 级  6日期：2024年0\*6月\*6日 | | | | | | | 审核（级别）：RT Ⅱ 级  6日期：2024年0\*6月\*6日 | | | | | |